## PWP PV
Kontekst: | https://www.solwis.pl/dopuszczenie-jednostkowe-pwp-w-instalacjach-pv
Skrót: Od 01.01.2022 automatyczne rozłączniki DC podlegają obowiązkowi dodatkowej krajowej certyfikacji.
Alternatywnie, legalne zastosowanie jest możliwe w oparciu o indywidualny projekt opracowany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi (dopuszczenie jednostkowe).
Wypełniając niniejszy skoroszyt, do uzgodnienia ppoż dołączony zostanie projekt urządzenia PWP PV DC wraz z dopuszczeniem jednostkowym (opłata wg. cennika).
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Obiektu i inwestora
nazwa lub imię i nazwisko oraz adres inwestora
adres instalacji
data opracowania
miejsce montażu falownika |  | pomieszczenie wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego: "nazwa pomieszczenia" / wewnątrz budynku gospodarczego / wiata / konstrukcja na gruncie / na zewnątrz budynku
miejsce montażu magazynu energii (jeśli zainstalowano) |  | np. garaż
optymalizatory z funkcją ppoż (jeśli zamontowano) |  | dotyczy tylko pełnej optymalizacji, jeśli brak, pozostaw puste
okablowanie solarne |  | np. typu H1Z2Z2-K 4mm2 lub Helukabel, SOLARFLEX-X PV1-F, 4 mm²
automatyczny rozłącznik DC | PEFS 50H-4 | model rozłącznika np. PEFS-EL40H-4(P2). Przy zabudowie w oparciu o rozłącznik DC + cewka wybijakowa + zasilacz UPS, rozpisać wszystkie elementy.
przewód zasilający rozłącznika DC | YKY 3x1,5 mm2 | typ i przekrój, np. YDY 3x1,5 mm2
zabezpieczenie nadprądowe dla przewodu zasilającego rozłącznik DC | B6 | np. B6
punkt wpięcia zasilania rozłącznika DC | RPV AC | nazwa rozdzielnicy / obwodu. Nie może być to żaden z obwodów ppoż. Np. RPV AC
projektowane maksymalne napięcie na wejście rozłącznika DC | do 1500 V | wynika z liczby połączonych szeregowo modułów (z uwzgl. niskich temp.), w zależności od rozłącznika warunkuje maks. prąd na wejście.
maks. prąd wejściowy rozłącznika DC dla zadanego napięcia DC | 50 A | wpisz z karty katalogowej. Patrz poniżej przykładowe wartości dla różnych progów napięciowych.
maks. prąd wejściowy z układu modułów PV | 20A | np. "poniżej 20A" => nie ma potrzeby przepisywania Isc z karty katalogowej modułów. Przy łączeniu równoległym modułów z Isc do 14 A można wpisać "poniżej 30A" => istotne jest nieprzekroczenie progów prądowych komórki powyżej.
lokalizacja automatycznych rozłączników DC |  | np. na dachu / na elewacji zewnętrznej wg. rysunku
lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) |  | typowo: przy głównym wejściu do obiektu
lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) |  | np.: złącze kablowe na ścianie budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe w granicy działki, brak (przyłącze napowietrzne), w innym budynku: …..
*przykładowe tabele prądowe w funkcji napięcia na łańcuch PV
Projoy - zweryfikuj dane swojego modelu na aktualnej karcie katalogowej:
S-Box:

## obiekty - legenda (hidden)
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: | strefy zagrożenia wybuchem | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | instalacja odgromowa | technologia akumulatorowa | Rodzaj linii zasilającej obiekt (strona AC) | Współczynnik położenia obiektu | Współczynnik środowiska | Szczególne zagrożenia | PWP - projektowane maksymalne napięcie na wejście rozłącznika | materiał żyły
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | TAK | TAK | TAK | brak | Linia zakopana | Obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami | Miejskie (wysokość budynków wyższa niż 20m) | Brak szczególnego zagrożenia | do 1500 Vdc | miedź
instalacja posadowiona na gruncie/wiacie (falownik pod modułami) | TAK - jeśli falownik jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu | NIE | NIE | NIE | LiFePO4 | Linia napowietrzna | Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokości lub mniejszymi | Miejskie (wysokość budynków od 10 do 20m) | Nisko poziom paniki (nie więcej niż 100 osób) | do 1000 Vdc | aluminium
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  |  | Li-ion (wybuchowe) |  | Obiekt odosobniony: brak w pobliżu innych obiektów | Podmiejskie | Średni poziom paniki (między 100 a 1000 osób)
[5 empty] | kwasowo-ołowiowe |  | Obiekt odosobniony: na szczycie wzgórza lub pagórka | Wiejskie | Trudności ewakuacyjne (osoby wymagające pomocy)
[5 empty] | inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH) |  |  |  | Wysoki poziom paniki (powyżej 1000 osób)
[5 empty] | inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst |  |  |  | Zagrożenia do otoczenia lub środowiska
Skażenie otoczenia lub środowiska