## punkt ładowania
uzupełnij i wystaw zadanie wg. instrukcji zaznaczając, że chodzi o projekt punktu ładowania EV
https://www.solwis.pl/zlecanie-i-koordynacja-zadan-przez-email-sms-web
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Obiektu i inwestora
nazwa lub imię i nazwisko oraz adres inwestora
adres obiektu
numer miejsca parkingowego
numer kondygnacji na której znajduje się miejsce parkingowe |  | np. -1
data opracowania
model ładowarki pojazdów elektrycznych
moc ładowarki | 11 | w kW, sama cyfra np. 11
przewód linii zasilającej |  | np. 5x YKY 1x6 mm2
jak budynek jest zasilany |  | np. zewnętrzną linią zasilającą ze stacji transformatorowej OSD
OSD |  | np. Enea / PGE
lokalizacja rozdzienic głównych |  | np. na poziomie garażu -1
lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej z układem pomiarowym tablicy licznikowej dla punktu ładowania | lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej z układem pomiarowym tablicy licznikowej dla punktu ładowania | np. w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie -1
opis sposobu układania linii kablowej | opis sposobu układania linii kablowej
numer warunków przyłączeniowych
zabezpieczenie nadprądowe AC | 20A | np. B20 => sprawdź wyliczenie w kom. C27
pomocniczo: wyliczenie min. wartości zab. AC | #REF! | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla ładowarki 3 faz), uwzględnia zapas temperaturowy 11% dla wył. instalacyjnych B, C, D. Nadpisz jeśli dobierasz mniejsze (np. bez zapasu temperaturowego)
pomocniczo: wyliczenie min. przekroju przewodu AC dla danego sposobu ułożenia (domyślnie B2) | #REF! | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla ładowarki 3 faz - wyliczenie tylko ze względu na obciążalność temperaturową dla określonego rodzaju przewodu: YKY/YDY i sposobu ułożenia B2 wg. tabeli B.5.24, prawidłowe tylko dla wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B, C, D oraz wkładek topikowych > 13A. Nadpisz w przypadku innego wariantu ułożenia.
długość przewodu linii zasilającej | 10 | sumaryczna długość wszystkich odcinków kabla od ładowarki do skrzynki licznikowej
okablowanie linii zasilającej: przekrój | 6 | sama cyfra, przykład: 6. Patrz uwaga wyżej, należy rozpatrywać pełny odcinek do ZK i jeśli przekroje rosną to wystarczy obliczyć dla najcieńszego odcinka najdalej od ZK. Jeśli takie uogólnienie jest niewystarczające, należy rozpisać szczegółowo - zostaną dodane obliczenia dla wszystkich obwodów za dopłatą 50 zł netto / odcinek.
materiał żyły | miedź
1. B.52.4 instalacja 3-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, ułożenie w peszlu (tabela dla obliczeń domyślnych), B.52.5 instalacja 3-faz, przewody typu YKXS
2. B.52.2: inst. 1-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, B.52.3: inst. 1-faz przewody typu YKXS
3. B.52.10 ułożenie E, F, G, przewód typu YKY Cu, po prawej: B.52.11 żyły aluminiowe
4. B.52.12 ułożenie E, F, G, przewód typu YKXS Cu, po prawej: B.52.13 żyły aluminiowe
złącze: przyłącze od Operatora (punkt rozdziału stron)
punkt odbiorczy: falownik

## obiekty - legenda
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: | strefy zagrożenia wybuchem | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | instalacja odgromowa | technologia akumulatorowa | Rodzaj linii zasilającej obiekt (strona AC) | Współczynnik położenia obiektu | Współczynnik środowiska | Szczególne zagrożenia | PWP - projektowane maksymalne napięcie na wejście rozłącznika | materiał żyły
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | TAK | TAK | TAK | brak | Linia zakopana | Obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami | Miejskie (wysokość budynków wyższa niż 20m) | Brak szczególnego zagrożenia | do 1500 Vdc | miedź
instalacja posadowiona na gruncie/wiacie (falownik pod modułami) | TAK - jeśli falownik jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu | NIE | NIE | NIE | LiFePO4 | Linia napowietrzna | Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokości lub mniejszymi | Miejskie (wysokość budynków od 10 do 20m) | Nisko poziom paniki (nie więcej niż 100 osób) | do 1000 Vdc | aluminium
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  |  | Li-ion (wybuchowe) |  | Obiekt odosobniony: brak w pobliżu innych obiektów | Podmiejskie | Średni poziom paniki (między 100 a 1000 osób)
[5 empty] | kwasowo-ołowiowe |  | Obiekt odosobniony: na szczycie wzgórza lub pagórka | Wiejskie | Trudności ewakuacyjne (osoby wymagające pomocy)
[5 empty] | inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH) |  |  |  | Wysoki poziom paniki (powyżej 1000 osób)
[5 empty] | inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst |  |  |  | Zagrożenia do otoczenia lub środowiska
Skażenie otoczenia lub środowiska